年　　月　　日

小千谷市ガス水道局　あて

公認工事店

所 在 地

工事店名                  ㊞

都市ガス溶接施工申請書

- 施工物件名称

- 予定工期

- 施工場所　　　小千谷市

- 溶接士の氏名

- 溶接資格範囲及び資格証（写）提出

- 溶接工事経歴

| 年月 ～ 年月 | 施工物件名称 | 施工内容 |
| --- | --- | --- |

資格証（写）貼り付け位置

溶接部検査表

| 溶接年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 承認 |  | 課長 |  |  |  |  |  |  | ㊞ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工物件名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ガス主任技術者 |  |  |  |  |  |  | ㊞ |  |
| 溶接士氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 係長 |  |  |  |  |  |  | ㊞ |  |
| 天候・温度 |  |  | 晴・曇・雨・雪（ ℃） |  |  |  |  |  |  |  |  | 担当 |  |  |  |  |  |  | ㊞ |  |
| 資材 |  |  | SGP50A(テストピース) |  |  |  |  |  | 溶接条件 |  |  |  |  |  | 陸 |  |  |  |  |  |
| 資材固定方法 |  |  | 水平固定・鉛直固定 |  |  |  |  |  | 溶接方法 |  |  |  |  |  | A0 |  |  |  |  |  |
| 概観図 |  | No.1(L=1.0m) A A D D B B C C |  |  | No.2(L=1.0m) |  |  |  | X線透過試験 |  | フィルム番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 等級 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 欠陥 |  |  | 無 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 開先角度 | A | ° |  |  | ° |  |  |  | 許容値 30～35° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | ° |  |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | ° |  |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | ° |  |  | ° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ルートフェイス | A | mm |  |  | mm |  |  |  | 許容値 0.2～1.8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | mm |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | mm |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | mm |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ルート間隔 | A | mm |  |  |  |  |  |  | 許容値 1.0～3.0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 食い違い | A | mm |  |  |  |  |  |  | 許容値 1.5mm以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外観検査 | われ |  |  | 無 |  | 有 | － | 余盛高さ |  |  |  |  |  |  |  | 良 |  | 否 |  | mm |
|  | オーバーラップ |  |  | 良 |  | 否 | － | ビード形状 |  |  |  |  |  |  |  | 良 |  | 否 |  | － |
|  | クレーター |  |  | 良 |  | 否 | － | スラグ・スパッタ |  |  |  |  |  |  |  | 良 |  | 否 |  | － |
|  | アンダーカット |  |  | 良 |  | 否 | mm | 母材傷他 |  |  |  |  |  |  |  | 無 |  | 有 |  | － |
| 余盛の測定（3㎜以下） アンダーカット （0.5㎜以下） 【参考：溶接継手欠陥の例】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |